DİYARBAKIR OSB KONGRE MERKEZİ  YAPIM İŞİNE AİT

ALTYAPI İŞLERİ PİSSU, İÇMESUYU TEKNİK ŞARTNAMELERİ

İÇİNDEKİLER : Yapılacak imalatlar ile ilgili olarak mimari vaziyet ve ekli projeler göz önünde bulundurulacaktır.

1.ALTYAPI İŞLERİ İÇİN TOPRAK İŞLERİ

1.1.GENEL

Bu şartname, altyapı çalışmalarını sağlamak için, işlerin İŞVEREN’in talimatına, projelere ve şartnamelere uygun olarak alt yapı şebekeleri ile ilgili kazı, hendek açma ve dolgu işlerini kapsamaktadır.

1.1.1.YARALANILABİLEN YAYINLAR

Aşağıda listelenmiş ve metin içinde temel tanım numarası ile atıfta bulunulmuş yayınlar bu Şartnamenin bir parçasını oluştururlar.

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Yayınları

TS 1500 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Sınıflandırması

TS 1900 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Test Metotları

TS 2170 Su ve Gaz Borularının Yeraltına Yerleştirilmesi

TS 2519 Ahşap İksa İşleri

DİĞER YAYINLAR

Bayındırlık Bakanlığı

Poz No.: 14001 – 15140 Kazı,  İksa,  Su Boşaltma v.b.

İller Bankası, Kanalizasyon Yapıları Özel ve Teknik Şartnamesi.

1.1.2.KOTLAR VE BOYUTLAR

Tüm kazı işleri, dolgu ve şevler, projelerde belirtilen veya İŞVEREN tarafından yazılı olarak istenen şekilde gerçek doğrultu ve kotlarında yapılacaktır.

Projelerde gösterilen veya İŞVEREN’ in yazılı talimatı dışında, hiçbir boyut değişikliğine izin verilmeyecektir. Belirtilen boyutların dışına taşan bir kazı yapılması durumunda, bu farklılık ile ilgili harcamalar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Ayrıca İŞVEREN tarafından istendiği takdirde, bu değişiklikler sıkıştırılmış toprak, kırma taş veya beton kullanılarak, İŞVEREN’ in talimatı doğrultusunda ve harcamalar YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere düzeltilecektir.

1.1.3.TOPOĞRAFİK ÖLÇÜMLER

Daha sonra belirtileceği gibi, toprak ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılmadan önce YÜKLENİCİ bu işlerin yürütüleceği yerlerde  topografik  çalışmalar yaparak röper  kazıklarını yerleştirecek, referans ve ölçü olarak  tüm bilgileri toplayıp kaydedecek ve sınır çizilerini belirleyecektir.

1.1.4.TANIMLAMALAR

Elverişli Malzemeler

Elverişli malzemeler TS 1500’de GW, GP, SW ve SP olarak sınıflandırılan malzemeleri içermektedir.

Elverişli Olmayan Malzemeler

Elverişli olmayan malzemeler TS 1500’de PT, OH, ML, MH, OL, GM, GC, SM, SC, ve CH olarak sınıflandırılan malzemeleri içermektedir. Kazı ile ortaya çıkan bu gibi malzemelerin değiştirilmesi konusunda İŞVEREN karar verecektir.

Mevcut Kremlin, % 80 oranında, elverişsiz olarak tanımlanan yüksek plastisiteli kildir. Kazan artığı malzeme için İŞVEREN stabilizasyon yapacaktır.

Bu sebeple, kazı artığı malzemenin, İŞVEREN tarafından gösterilen depolama alanlarına taşınacaktır.

Kohezyonlu veya Kohezyonsuz Malzemeler

Kohezyonlu malzemeler TS 1500’de GC, SC, MC, MH ve CH olarak sınıflandırılmıştır. Kohezyonlu malzemelere GW, GP, SW ve SP sınıflandırmaları dahil edilmiştir. GM ve SM olarak sınıflandırılan malzemeler ancak ince taneleri plastik olmadığı zaman kohezyonsuz olarak adlandırılırlar.

Sıkıştırma Ölçüsü

Gerekli sıkıştırma ölçüsü, TS 1900’deki değiştirilmiş Proctor Deneyi ile elde edilen maksimum kuru yoğunluk yüzdesi olarak belirtilmiş olup, bu şartname kapsamındaki sıkıştırma işlerinde hiçbir koşulda bu yüzde, % 98 altında olmayacaktır.

1.2.MALZEMELER

1.2.1.SEÇİLMİŞ DOLGU MALZEMESİ

Seçilmiş dolgu malzemesi, kök, organik malzeme, çöp, moloz ve 12 cm’ den büyük taşlar ihtiva etmeyen elverişli malzeme olacaktır. Malzemenin % 10’dan azı 200 No elekten (0.075 mm) geçecek ve plastik endeksi 12 veya daha az olacaktır. Granüler seçme dolgu malzemesi saha kazılarından veya gerekiyorsa inşaat sahası dışı yerlerdeki diğer kaynaklardan (ariyet) sağlanacaktır.

1.2.2.DOLGU MALZEMESİ (Ekli projede belirtilmiştir)

Dolgu malzemesi kök, organik malzeme ve 12 cm’ den büyük taş parçaları ihtiva etmeyecektir. Malzeme, koşulları karşılayabilen elverişli malzeme olacaktır.  Dolgu malzemesi idare tarafından temin edilmiştir. Malzemeni nakli, serimi sıkıştırılması , sulanması…vb. tüm giderler yükleniciye ait olup ilave bir bedel ödenmeyecektir.

1.2.3.RİJİT BORULAR (Ekli projede belirtilmiştir)

Rijit borular, minimum deformasyon ile üzerindeki tüm yükleri taşımak üzere tasarlanmış borulardır. Yataklama ve yan dolgu malzemesi borunun yük taşıma kapasitesini iyileştirmek için kullanılacaktır. Beton, çelik borular ve düktil borular rijit boru olarak tanımlanmaktadır.

1.2.4.ESNEK BORULAR (Ekli projede belirtilmiştir)

Esnek borular, deformasyonları rijit borularla aynı olmakla beraber rijit borulardan daha az yük taşıyan borulardır. Yataklama ve yan dolgu malzemesi bunların yük taşıma kapasitelerinin çoğunu karşılayacaktır. UPVC ve HDPE boruları esnek tip borulardır.

1.2.5.BORU YATAKLAMASI İÇİN SEÇİLMİŞ GRANÜLER DOLGU MALZEMESİ  (Ekli projede belirtilmiştir.)

Boru yataklaması için seçilmiş granüler dolgu malzemesi, boru yataklaması için tanımlanan uygun malzemeden oluşacaktır. Bu dolgu malzemesi kazıdan, stoktan veya dışarıdan getirilmiş olabilir. Seçilen malzeme, topraksız, içinde kalsiyuım ve organik maddeler, kök, çöp, enkaz ve donmuş malzeme bulunmayan, Tablo 1 ve 2’de belirtilen maksimum taş boyutundan daha büyük olmayan malzemeden olacaktır. Bu malzeme uniform, kolayca sıkıştırılabilir ve minumum sıkıştırma çabası ile istenen yoğunluğa getirilebilir olacaktır. İçinde kenarları keskin iri parçalar ve ıslanınca kırılan parçalar bulunmayacaktır. Dolgunun gradasyonu malzemeleri sürükleyip götürecek şekilde içinden suyun geçmesine izin vermeyecek ve böylece boru hattının mesnetlenmesini azaltmayacak şekilde olacaktır. Islak durumlarda dolgunun gradasyonu, çevreleyen doğal zemindeki ince tanelerin, yatak ve yan dolgu malzemesi içine girmesini önleyecek şekilde olacaktır. Seçilen dolgu malzemesi, boruların, bağlantıların ve bağlantı malzemelerinin korozyonuna ve kalitesinin düşmesine neden olmayacaktır. Dolgu malzemesi serilirken ve serildikten sonra boru hattını doğru konumda tutmak üzere yeterince sağlam olacaktır. Seçilen dolgu malzemesinin gradasyonu rijit borular için Tablo 1.’de, esnek borular için Tablo 2’de kullanmak için yatak ve kenar dolgu malzemesi sülfat miktarı, kükürt trioksit olarak % 0.3’den fazla olmayacaktır.

Tablo 1. Rijit Borular için Granüler Yatak ve Kenar Dolgu Malzemeleri

| Nominal Boru Çapı (mm) | Maksimum partikül boyutu (mm) | Agrega dereceleri (mm) | Tek agrega boyutu |
| --- | --- | --- | --- |
| <100’den | 10 | - | 10 |
| 100-150 | 15 | 14’den 5’e | 10 veya 14 |
| 150-500 | 20 | 14’den 5’e veya 20’den 5’e | 10,14 veya 20 |
| > 500 | 40 | 14’den 5’e veya 20’den 5’e veya 40’dan 5’e | 10,14,20 veya 40 |

Tablo 2. Esnek Borular için Granüler Yatak ve Kenar Dolgu Malzemeleri

| Nominal Boru Çapı (mm) | Maksimum partikül boyutu (mm) | Agrega dereceleri (mm) | Tek agrega boyutu |
| --- | --- | --- | --- |
| <100’den | 10 | - | 10 |
| 100-150 | 15 | 14’den 5’e | 10 veya 14 |
| 150-300 | 20 | 14’den 5’e veya 20’den 5’e | 10,14 veya 20 |
| 300-600 | 20 | 14’den 5’e veya 20’den 5’e | 10,14 veya 20 |
| > 600 | 40 | 14’den 5’e veya 20’den 5’e veya 40’dan 5’e | 10,14,20 veya 40 |

1.2.6.ARİYET MALZEMESİ

. Yatak malzemesi Yüklenici tarafından temin edilecektir

1.3.İŞÇİLİK

1.3.1.GENEL

Altyapı tesisleri için yapılacak toprak işlerinde genel yöntem aşağıdaki şekilde olacaktır.

1.3.1.1.KAZI  (Ekli projede belirtilmiştir.)

Tüm hendek kazıları projelerde gösterilen veya İŞVEREN’ in bildireceği kesit ve eğimlerde olacaktır.

Hendek ve çukurların kazısı tamamlandığında, boru döşemesine ve menhol imalatına geçmeden önce YÜKLENİCİ, İŞVEREN ’i işlerin kontrolünü yapmak ve ölçüm almak üzere haberdar edecek ve İŞVEREN’ in onayı olmadan imalata başlamayacaktır.

1.3.1.2.DOLGU  (Ekli projede belirtilmiştir.)

Borular yerleştirilip denetlendikten, test edildikten ve İŞVEREN onayı altında geçici destekler kaldırdıktan sonra dolgu işlemi ileride belirtildiği şekilde yapılır. Boruların ve beton kaplamaların kapatılmasındaki ilk kısmın dolgusunun ileride belirtildiği şekilde seçilmiş malzemeden olması gerekliliğine dikkat gösterilmelidir. Dolgu sonrası artan malzeme, ileride açıklanacağı şekilde şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

Hendekler dolgu içinde açıldığında, çevre dolgu malzemesine eşit sıkıştırma işlemi sağlanmalıdır.

1.3.2.HAFRİYAT

Her tanımdaki ve her cins malzemedeki kazı başka şekilde tanımlanmadığı sürece belirtildiği derinlikte yapılacaktır. Kazı süresince, uygun dolgu malzemesi, aşırı yüklemeden kaçınmak ve kaymaları önlemek üzere, uygun tarzda, hendek kenarlarından yeterli uzaklıkta istiflenecektir.

Düzeltme yüzey suyunun hendek içine akması ve diğer hendeklere ulaşmasını önlemek üzere gerektiği şekilde yapılacaktır. Altyapı tesis kanalları, dolgu işlemi tamamlanıncaya kadar yüzey suyunun pompalanması, boşaltılması, drene edilmesi yolu ile sudan korunacaktır. YÜKLENİCİ inşaata başlamadan önce önereceği su boşaltma yöntemini İŞVEREN’ e onaylatacaktır.

1.3.2.1.UYGUN KAZI MALZEMESİ

Kazıdan çıkarılan uygun malzeme sahada düzgün bir şekilde stoklanacak ve dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Dolgu atarak gerekenden fazla olan uygun malzeme YÜKLENİCİ tarafından yüklenecek ve ek maliyet getirmeden İŞVEREN’ in göstereceği bir yere nakledilecektir. Madde 3.1.4 deki verilen geri bildirim geçerlidir.

1.3.2.2.UYGUN OLMAYAN KAZI MALZEMESİ

1.3.3.HENDEK KAZISI

Hendekler, boruların ve kabloların döşenmesine uygun, 60 cm den az olmamak koşulu ile, gerekli ende açılacaktır. Boru hendeklerinin kenarları olabildiğince dik olacaktır. Hendekler çizimlerde gösterilen limitler içerisinde kalacak şekilde açılacaktır. Hendek tabanları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanacaktır.

1.3.3.1.ALT TABAKANIN HAZIRLANMASI

Hendekler projelerde belirtildiği veya İŞVEREN’ in yönlendirdiği şekilde, hat, kot, eğim ve derecelerine uygun olarak kazılacaktır. Fazla kazı yapmamaya özen gösterilecektir. Fazla derinlikler boru yataklamasında belirtildiği şekilde doldurulacak ve sıkıştırılacaktır.

Kayaya rastlanması durumunda alt yüz düzenlenecek ve beton veya 200 mm’ den az olmayacak kalınlıkta yatak malzemesi ile doldurulacak böylece borulara hasar verecek kaya etkisi olmayacaktır.

1.3.3.2.YUMUŞAK  BÖLÜMLERİN ATILMASI

Kazı tabanında, boruyu uygun şekilde mesnetlemekten uzak ıslak, yetersiz ve sabit olmayan malzemeye rastlandığında bu malzeme sabit boru yatağı inşaatına uygun bir derinliğe kadar kazılacaktır. Hendekler uygun onaylı malzeme ile yeterli derecede doldurulacaktır:

1.3.4.EK KAZI

Bacalar, vana hücreleri ve benzeri yapı kazıları, kazı kenarını tutmak ve korumak üzere set ve iksa için kenarlarda en az 30 cm bırakılarak yapılacaktır. Bu tip ek kazı altında herhangi fazla kazı İŞVEREN’ in talimatıyla yapılmadıkça geçersiz kabul edilecek ve giderleri YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere kum, çakıl veya beton ile doldurulacaktır.

1.3.5.KAYA KAZISI

Kaya veya sert malzeme kazısı, İŞVEREN’ in onaylayacağı mekanik metotlar ile yapılacaktır. Patlatma işlemine izin verilmeyecektir.

1.3.6.BORU YATAKLAMASI

Kazı tabanına boru yataklama malzemesi konacaktır. Bu malzeme bu şartnamede belirtilen seçilmiş granüler dolgu malzemesi olacaktır.

Alt zeminin İŞVEREN tarafından onaylanmasından sonra beklenmeden seçilmiş granüler dolgu malzemesi kazının tüm genişliğince serilip sıkıştırılarak granüler yataklama yapılacaktır.

Boru yataklama malzemesi hat, kot, eğime uygun yapılacak ve sıkıştırılacaktır. Boru hattı boyunca yatak üstü en az boru alt dörtte birlik kısmı yatak malzemesi üzerinde rahatça oturabilecek şekilde yuvarlatılacaktır. Bu işlem, bağlantı işlemlerinin müsaade ettiği, boru boyunca yapılacaktır. işin bu kısmı, bu işte deneyimli kişilere yaptırılacaktır.

1.3.7.BORU DÖŞENMESİ VE BAĞLANTILARI

Borular doğrudan granüler yatak üzerine yatırılacak ve belirtilen toleranslar içinde doğru hat ve kotlara göre ayarlanacaktır. Boru soketleri ve bağlantılar için bırakılacak boşluklar daima yatak içinde yapılacak, yerleştirme ve bağlantı yapma sırasında yatağın bozulmamasına dikkat edilecektir. Borular yerleştirildikten sonra gerekiyorsa ek granüler malzeme serilecek ve mümkün olduğunca borular her iki tarafından eşit şekilde sıkıştırılacaktır. Herhangi bir boru hattının iç yüzünün konumunda doğrultu ve kotunda paftalarda belirtilenden ± 20 mm fazla şaşma olmayacaktır. Hiç bir boruda ters meyil olmayacaktır.

1.3.8.BORU ÇEVRESİ

Seçilmiş kenar dolgu malzemesi borunun her iki tarafına muntazam bir şekilde yerleştirilecek, doğrultu ve kotun değiştirilmemesine dikkat edilecektir. Soket boşlukları içindeki yatak malzemesi sıkıştırılmayacaktır. Kenar dolgunun normal yerleştirilmesi yeterlidir. Kenar dolgunun boru halkasının alt kenarı ile teması sağlanacak, borunun her iki kenarı eşit olarak boru üstüne kadar doldurulacaktır. Hendek duvarlarına kadar tam sıkıştırma sağlanacak ve bu sıkıştırma 150 mm. yi geçmeyecek kalınlıklarda yapılacaktır. Kapatmadan önce deney yapılacak boru hatlarında kenar dolgu malzemesi boruyu yeterince destekleyecek kadar serilecek ve bağlantılar test sonuçlanana ve İŞVEREN tarafından onaylanana kadar açık bırakılacaktır.

Boru hattının İŞVEREN tarafından kabulünden sonra, boru çevresi koruyucu tabaka oluşturmak üzere boru üstünden en az 300 mm yukarıya kadar koruyucu bir tabaka ile doldurulacaktır. Aynı malzeme bu koruma tabakası için de kullanılacak ve sıkıştırma elle ve dikkatle yapılacaktır.

Yataklama ve boru çevresi işlemleri sırasında borular doğru hat ve kotlarında olacaktır.

1.3.9.GERİ DOLGU

Yüklenici geri dolgu başlamadan veya kapatılmadan önce kapatılmak üzere herhangi bir işin İŞVEREN tarafından kontrol edilebilmesi için İŞVEREN’ e olanak tanıyacaktır. Yukarıdaki şartlara bağlı olarak, gerekli işlemler tamamlandıktan hemen sonra geri dolgu işlemine başlanacaktır. Ancak, kapatılacak işler, etkiyecek üst yükleri taşıyacak gücü kazanıncaya kadar dolguya başlanmayacaktır.

Bacalar ve diğer dolgular, farklı yükleme ve hasardan korunacak şekilde yapılacaktır.

Servis kanallarının konumu, hendekler doldurulduğu zaman işaretlenecek ve İŞVEREN’ in belirttiği şekilde kalıcı işaretler sağlanacaktır.

1.3.9.1.BORU HENDEKLERİNİN GERİ DOLGUSU

Gerekli basınç deneyleri yapılıncaya ve çeşitli tesisat yerleşiminin kapatılmasına ilişkin değişik bölümlerde belirtilen özelliklerin sağlanmasına kadar hendekler doldurulmayacaktır. Fazla derinlikte açılan hendekler, durumları için belirtilen özel durumlar hariç, bitirme düzeyine kadar, belirtilen sıkıştırmaya uygun ve belirtilen malzeme ile doldurulacaktır. Uygun olmayan şekilde doldurulan hendekler, uygun sıkıştırmanın yapılacağı derinliğe kadar açılacak ve belirtilen şekilde sıkıştırılacaktır.

Malzeme, tabakalar halinde serilecek ve serilmeden önce hendek içinde yığılmayacaktır. Dolgu yayma ve sıkıştırma işlemi boruya hasar vermeden yapılacaktır. Borunun veya bağlantının 300 mm’lik herhangi bir kısmı içinde mekanik tokmaklar kullanılmayacaktır.

Hendek Alt Kısmı

Hendek alt kısmındaki geri dolgu malzemesi maksimum 15 cm lik tabakalar halinde sıkıştırılacak, atık su kanalları üzerinde en az 60 cm, diğer tesisat hatları üzerinde en az 30 cm lik bir kaplama olana kadar bitişik tabaka yoğunluğu elde edilinceye kadar sıkıştırmalar el kompaktörü ile sıkıştırılacaktır. Hendeğin bu kısmındaki dolgu malzemesi, sıkıştırma işleminin yapılabileceği nem oranında bir malzeme olacaktır. Malzeme içerisinde 2.5 cm’den büyük daneli taşlar ve 15 cm den büyük boyutlu sert toprak parçaları olmayacaktır. Boru üstündeki çevreye hasar vermemek için özel itina gösterilecektir.

Hendek Üst Kısmı

Dolgu malzemesi aşağıda belirtilen kalınlığı geçmeyecek tabakalar halinde serilecek ve her bir tabaka belirtilen yoğunlukta sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma yüzdesi, TS 1900’de deney test yöntemi  ile elde edilen maksimum yoğunluğun bir yüzdesi olarak tanımlanmaktadır.

Kaldırım  ve Tretuar Altında

20 cm tabakalar, kohezyonlu zeminler için % 90 maksimum yoğunluğa, kohezyonsuz zeminler içinse % 95 maksimum yoğunluğa, kaldırım alt temel malzemeleri şartlarının ve sıkıştırma  kontrolünün gerektirdiği yüksekliğe  kadar. yapılacaktır

Tohumlanacak Alanlar ve Yaya Yolu Altında

30 cm’lik tabakalar, kohezyonlu zeminler için % 85 maksimum yoğunlukta, kohezyonsuz zeminler içinse % 90 maksimum yoğunlukta olacaktır.

Diğer Alanlar Altında

30 cmlik tabakalar, yoğunluk % 98 olacaktır.

1.3.10.DENEYLER

Örnek alma ve deneme YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır ve deney laboratuarda masrafları kendisine ait olmak üzere yapılacaktır. Deney sayısı ve tipi aşağıdaki program şeklinde olacaktır:

1.3.11.DENEY SIKLIĞI VE TÜRÜ

Deney Tipi                                              Sıklık

Sahadaki Nem                                         Her 150m hendek ve her kat malzeme için bir kere

Sınıflandırma  (Malzeme türü)

Gradasyon ve

Atterberg Limiti                                      Her 150m hendek ve her kat malzeme için bir kere

Sahadaki yoğunluk ve nem                     Her katta her 500 m için 1 adet

Laboratuarda Sıkıştırma Deneyi             İŞVEREN’in  (Yoğunluk/Nem Kontrolü) belirleyeceği adette

TS 1900 - Değiştirilmiş Proctor Metodu

Toprak Taşıma İşleri

Bu Sözleşme altında yapılacak toprak taşıma işleri için YÜKLENİCİ’ ye ayrı bir ödeme yapılmayacaktır.

2. ATIKSU ŞEBEKE SİSTEMİ

2.1.GENEL

Bu şartname Yağmursuyu Drenaj ve Atık Su Şebekesinin inşaatı için işlerin, İŞVEREN ’in talimatına, projelere ve şartnamelere uygun olarak, spiral sarımlı HDPE esaslı korrige boru (boruların rijitliği SN 8 den az olmayacaktır) olarak döşenmesi, eklenmesi, bacaların, ızgaraların, kutu kesitin ve açık kanalların yapılması işlerini kapsamaktadır.

2.1.1.SUNUMLAR

2.1.1.1.MALZEME LİSTESİ

YÜKLENİCİ, en kısa zamanda, herhangi bir malzeme, boru özel parçası veya ekipman satın alınmadan önce, işlerde kullanılacak bu malzeme, boru özel parçası veya ekipman listesini onay için İŞVEREN’ e sunacaktır. Bu listede imalatçıların isim ve adresleri, katalog numaraları ve ticari markaları bulunacaktır. YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ in bu konuda isteyebileceği diğer bilgileri de sağlayacaktır.

2.1.1.2.ÖRNEKLER

Malzeme örnekleri, İŞVEREN tarafından gerekli görüldüğünde ve bu hususta talimat verildiği takdirde, malzemelerin sahaya getirilmesinden önce sağlanacak ve İŞVEREN’ e onaylatılacaktır.

2.1.1.3.MALZEMELERİN DENEY RAPORLARI VE BELGELERİ

Her malzemenin şartnamenin gerekliliğini sağladığı hususundaki belgeler, YÜKLENİCİ ve satıcı tarafından imzalandıktan sonra, malzeme imalatçısı adına YÜKLENİCİ tarafından sunulacak ve malzeme sahaya getirilmeden önce İŞVEREN’ in onayı alınacaktır.

2.1.2.BORULARIN DÖŞENMESİ (HATLAR,SEVİYELER,EĞİMLER,BOYUTLAR) (Ekli projede belirtilmiştir.)

Bütün çalışmalar, Projelerde gösterilen hakiki hatlar ve kotlara uygun ve/veya İŞVEREN tarafından verilen yazılı talimat esaslarınca yürütülecektir. Boyutlarda, İŞVEREN tarafından yazılı talimat alınması durumu hariç aşağıdaki paragraflarda bahsedilen veya projelerde gösterilenler haricinde değişiklik yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Aykırı işler yapılması durumunda bu işler tüm giderleri YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere yıkılacak ve sökülerek yeniden inşa edilecektir.

2.2.BORU BOYLARI  (Ekli projede belirtilmiştir.)

Üretildikten sonra nakledilecek spiral sarımlı HDPE esaslı korrige boru boyları, nakliye aracının kasa boyu ile sınırlı olduğundan 6 m olmalıdır. Şantiye sahasında üretilecek spiral sarımlı HDPE korrige boru boyları için böyle bir sınırlama yoktur.

2.3.BORU ÇAPLARI  (Ekli projede belirtilmiştir.)

Pis su kollektörü olarak kullanılacak spiral sarımlı HDPE korrige boruları çapları projede gösterilmiştir.

2.4.BORU BAĞLANTILARI  (Ekli projede belirtilmiştir.)

Borular birbirlerine içten uygulanan manşonlar ile bağlanır. Manşonlar, borular ile aynı hammaddeden (HDPE) olup iç yüzeyi pürüzsüz, dış yüzeyinde bir stop çizgisi bulunacak şekilde imal edilirler.

Boru bağlantılarının su sızdırmazlığı, TS 12132 madde 1.2.3.3’te belirtildiği gibi boru numunelerinin 0.50 atm su basıncı altında 15 dakika bekletilmesi ile ölçülür. Numuneler suyu sızdırmamalıdır.

2.5.SPİRAL SARIMLI HDPE KORRIGE BORULARIN NAKLEDİLMESİ

Borular, nakledilecek araç içerisine en fazla 2 m yüksekliğe kadar yerleştirilecek ve sabitlenecektir. Küçük çaplı boruların büyük çaplı borular içerisine yerleştirilerek iç içe taşınması mümkündür.

2.6.SPİRAL SARIMLI HDPE KORRİGE BORULARIN YÜKLEME, BOŞALTMA VE İSTİF EDİLMESİ

L metre uzunluğundaki bir borunun yükleme boşaltma veya istif işlemi yapılabilmesi için en az 3 cm genişliğinde ve kaldırma kapasitesi en az 750 kg olan iki adet kaldırma halatı boru orta noktasından 1/4 mesafeye simetrik olarak bağlanacaktır. Halat ile kaldırılan borunun tehlike arz etmemesi için boru ucuna bir kılavuz halatı bağlanacak ve yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Boru stok sahası öncelikle çalı ve fundalıklardan temizlenecek

ve düzgün bir hale getirilerek stoklama işlemine hazırlanacaktır.

Borular stok sahasında esneme, delinme ve benzeri gibi etkilere maruz kalmayacak şekilde dikkat ve özenle stoklanacak, azami stok yüksekliği 2 metre olacaktır.

2.7.SPIRAL SARIMLI HDPE KORRİGE BORULARIN KESİLMESİ

Boru standart boyundan daha az uzunlukta olan bir bağlantının yapılabilmesi için boru kesilmesine ihtiyaç duyulur.

Spiral sarımlı HDPE boruları döşemeye uygun boyda ve boru eksenine dik olarak kesilecek ve bunun için kesilmek istenen uzunluk, boru üzerine şablon vasıtası ile işaretlenecektir.

Boru kesim işlemi; kesilmek istenen boru çelik kuşak takviyeli ise elektrik enerjisi ve yüksek frekans ile çalışan bir metal kesici, çelik kuşak takviyeli değil ise elektrik enerjisi ve yüksek frekans ile çalışan bir testere vasıtasıyla yapılacaktır.

Boru kesim işlemi bittikten sonra boru cidarları temizlenecektir.

2.8.SPİRAL SARIMLI HDPE KORRİGE BORULARIN DÖŞENMESİ

Hendek kenarında bulunan L metre uzunluğundaki bir borunun hendek içine indirilmesi için en az 3 cm genişliğinde ve kaldırma kapasitesi en az 750 kg olan iki adet kaldırma halatı boru orta noktasından L/4 mesafeye simetrik olarak bağlanacaktır. Halat ile kaldırılan borunun tehlike arz etmeden hendeğe indirilebilmesi için boru ucuna bir kılavuz halatı bağlanacak ve yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Borular verilen ölçülerde kazılmış ve kot verme işlemleri tamamlanmış olan hendek yatağı üzerine dikkatli bir şekilde oturtulacak ve akar kotu kontrol edilecektir. Spiral sarımlı HDPE borular diğer esnek boru sistemlerinde olduğu gibi üzerlerine gelen yükleri - zemine iletmek suretiyle - zeminle beraber taşırlar. Bu durumda boruyu çevreleyen yataklama malzemesinin önemi büyüktür. Boruların üzerlerine gelen imla yüklerini taşıyabilmeleri açısından öngörülen yataklama tipleri aşağıda verilmiştir.

Yataklama Tip 1 Borunun 10 cm altında ve borunun 50 cm üstüne kadar 20’şer cm tabakalar halinde ve %95 proktor değerine ulaşıncaya dek sıkıştırılmış çakıl kullanılması ile oluşturulan yataklama tipidir.

Yataklama Tip 2 Borunun 10 cm altından 30 cm üstüne kadar 20’şer cm tabakalar halinde ve %95 proktor değerine ulaşıncaya dek sıkıştırılmış çakıl kullanılması ile oluşturulan yataklama tipidir . Yataklama Tip 3: Borunun 10 cm altından 30 cm üstüne kadar 20’şer cm tabakalar halinde ve %95 proktor değerine ulaşıncaya dek sıkıştırılmış kırma taş kullanılması ile oluşturulan yataklama tipidir.

2.9.SPİRAL SARIMLI HDPE KORRİGE BORU BAŞLARININ BAĞLANMASI

Spiral sarımlı HDPE boruların başları özel bir manşon yapıştırıcısı yardımıyla yapıştırılmak suretiyle bağlanacaktır. Bunun için baş bağlaması yapılacak boru manşonları toprak, kum ve benzeri gibi etkilerden temizlemek için silinecek eğer ıslaksa kurutulacaktır. Bundan sonra manşona viskoz sıvı kıvamdaki manşon yapıştırıcısı sürülecek ve spiral sarımlı HDPE boruya yapışması sağlanacaktır.

2.10.YOL IZGARALARI

Yollar, bina girişleri ve diğer alanlardaki yağmursuyu ızgaraları projelerde gösterildiği gibi yapılacaktır.

2.11.BACALAR

Bacalar prekast betonarme yapılacak çerçeve ve kapağı pik döküm demirden olacaktır.

2.12.BACALAR İÇİN ÇERÇEVE VE KAPAKLAR

Baca çerçeve ve kapakları pik malzemeden yapılacaktır.

2.13.HENDEKLER

Yağmur suyu hendekleri, projelerde gösterildiği gibi ve ‘yol kaldırım İşleri İçin Teknik Şartnamesine” uygun olacaktır.

2.13.1.HAT DÜZGÜNLÜK DENEYİ

Hat düzgünlük deneyi “yol kaldırım İşleri İçin Teknik Şartnamesine” nde belirtildiği gibi yapılacaktır.

2.13.2.İÇERİYE VE DIŞARIYA SIZINTI DENEYLERİ

Hatlarda içeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye sızıntı için uygun deneyler yapılacaktır.

Sızdırma deneyleri için, hendeklerde en az borunun alt yarısına kadar dolgu yapılacaktır. Gerekiyorsa, borunun deney sırasında hareketini önlemek üzere, kontrole olanak sağlamak için ek yerleri açıkta bırakılacak şekilde, boru üstüne yeterli miktarda ilave dolgu yapılacaktır. Gözle görülen kaçaklar deney sonuçlarına bakılmaksızın düzeltilecektir. Deney yapılacak boru hattı sızma deneyi boru hattının yukarı ucunda borunun en üst noktası ile su tablası seviyesi üzerinde en az 0.60 m. basınç yükü elde edilecek şekilde hattın içine su doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Dolu hat 4 saat bekletilecektir. Bu süreden sonra basınç yükü tekrar tesis edilecektir. Bu su seviyesinin, iki saatlik deney süresince sabit tutulması için gereken su miktarı ölçülecektir. Eğer kaçak su belirlenirse gerekli düzeltme yapılarak tekrar deney yapılacaktır.

3.İÇMESUYU, ŞEBEKE SİSTEMİ  (Ekli projede belirtilmiştir.)

3.1.GENEL

Bu Şartname; içme suyu, yangın suyu ve sulama suyu şebekeleri ve deniz suyu condenser hattı inşaatı için işlerin İŞVEREN’ in talimatına, projelere ve şartnamelere uygun olarak yapılmasını kapsar.

Borular TS 418 standardına uygun ve dizayn gerilmesi 8 N/mm² olacaktır.

Boru hammaddesinin yoğunluğu TS 1310 test metoduna göre

ölçüldüğü zaman 950 kg/m³ ten az olmamalıdır.

Kopma halindeki uzaması ISO 6259 test metoduna göre ölçüldüğünde % 600’den az olmamalıdır.

Akma noktasındaki gerilme mukavemeti ISO 6259 test metoduna göre ölçüldüğünde 23 N/mm² olmalıdır.

Boru ve eklenti parçaları 20º C sıcaklıkta ve nominal iç basınçta su geçirildiğinde min 50 yıl ömürlü olmalıdır.

Boru ve ekleme parçaları -40º C sıcaklıkta standartlarda belirtilen dayanımı sağlamalıdır.

Boruların üzerinde üretim standardı, borunun anma çapı, et kalınlığı, imalatçı firmanın ismi yazılı olacaktır.

3.2.HDPE BORULAR VE FITTINGLER

İçme suyu, sulama suyu ve yangın suyu şebekelerinde kullanılacak olan HDPE borular 10 Atülük borular olacaktır. Tüm HDPE borular HDPE bağlantı parçaları, fittingleri ile birlikte temin edilecektir. Borular PE 100 hammaddeden imal edilecektir.

HDPE Borular ve Fittingleri içme suyu kullanımına uygun koyu mavi veya siyah renkli olarak, güneş ışığına dayanıklılığı arttırmak için UV katkılı temin edileceklerdir.

Üretim Standardı; TS 418, prEN 12201, ISO 4427, DIN 8074-75 e uygun olacaktır.

Boru ve fttinglerin kabulündeki testler ISO standartlarına göre yapılmış olacaktır.

Yüklenici İŞVEREN’e imalatçı firmanın kullandığı hammaddenin tüm özelliklerini vermek durumundadır.

Üretilen boru üzerinde hangi hammaddeden üretildiği yazmak zorundadır.

Boru ve fittingler 20 derece sıcaklıkta ve nominal iç basınçta su geçirildiğinde 50 sene, ve, -40 derece sıcaklıkta standartlarda beklenilen dayanıklılığı mutlaka sağlamalıdır.

Boru ve fittingler kimyasallara karşı yüksek dirence sahip olmalıdır.

Hijyen ile ilgili renk, bulanıklık, koku, 20 derece koku dalgalanma değeri, tad, 20 derecede tad dalgalanma değeri, köpüğe dönüş meyli deneyleri yapılmalı ve Yüklenici İmalatçı firmadan Hıfzısıhha Enstitüsünden alınmış raporu istemeli ve malzeme kabulü sırasında onay dosyasına dahil etmelidir. İŞVEREN gerekli gördüğü takdirde masrafları Yüklenici’ye ait olmak üzere HDPE Borular ve fittinglerinin deney ve testlerini yaptırmaya yetkilidir.

Yüklenici İŞVEREN tarafından seçilen İmalatçı firmanın üretimini yaptığı bütün çaplardaki borulara ait fittinglere sahip olduğunu taahhüt etmek zorundadır.

Boruların üzerine üretim standardı, borunun anma çapı, et kalınlığı, norm numaraları, imalatçısının ismi yazılı olacaktır.

Borular nakliyeye uygun boyda, 6 m ve 12 m boylarda ve alın kaynağına uygun olacaktır. 125 mm den küçük çaplardaki borular kangal olarak temin edilebilecektir.

Yüklenici boru imalatçısı firmanın ISO 9000 kalite güvence sistemine sahip olduğunu belgelendirmelidir.

Boru fittingleri ve ek parçaları ilgili standartlarına uygun olarak enjeksiyon ve/veya konfeksiyon yöntemiyle imal edilmiş olacaktır.

Tüm boru fittingleri ve ek parçaları birleştirilecekleri borular ile aynı basınç dayanımına sahip olacaktır.

Ek parçalar ile birlikte üzerinde kaynak bilgileri içeren barkod etiketleri de verilecektir.

Yüklenici, imalatçı firmanın TSE belgesini onay dosyasında ibraz edecektir.

Fittinglerin ölçü ve toleransları ilgili standartlarda tanımlandığı şekilde olacaktır.

Fittinglerin testleri, ölçümleri ilgili standartlarda tanımlandığı şekilde olacaktır.

Te, Dirsek, Flanş Adaptörü, kep, kör flanş, redüksiyon parçaları alın kaynağı ile birleştirme yöntemine uygun olarak spigot kuflaklı olacaktır. Flanş adaptörlerinde kullanılacak çelik flanşlar gerektiği yere göre galvaniz çelik veya korozyona  dayanıklı farklı bir kaplama ile kaplı olacaktır.

3.3.BORULARIN VE FITTINGLERIN AMBALAJLANMASI, ETİKETLENMESİ, TAŞINMASI VE İSTİFLENMESİ

125 mm çapa kadar borular kangal halinde, 140 m çapın üstündeki borular ise nakliyeye uygun olarak 12 m veya 6 m boyda üretilecek ve ambalajlanacaktır. Küçük çaptaki borular büyük çaptaki boruların içine yerleştirilerek ambalajlama yapılabilir ancak iç içe boru sayısı 10 adedi geçemez.

Boruların ambalajları üzerine 1 m aralıklar ile şu bilgiler yazılmalıdır: üretici adı, standart numarası, standart logosu, boru hammaddesi, boru çapı, boru et kalınlığı, SDR grubu, çalışma basıncı, MFI grubu, makine no ve üretim tarihi.

HDPE boruların ve fittinglerin ambalaj malzemesi güneş altında istifleme durumunda güneş ışığını içeriye geçirmeyecek malzeme olmalı ve delinmez ve yırtılmaz malzeme olmalıdır.

Fittinglerin ambalajı üzerinde şu bilgiler bulunmalıdır: üretici adı, standart numarası, standart logosu, boru hammaddesi, iç çapı, SDR grubu, çalışma basıncı ve üretim tarihi.

Boru ve fittingler taşınırken taşıma aracında zarar verebilecek çivi, sert cisimler, taş vb bulunmamalıdır.

Borular ve fittingler aracın içine dağınık bir şekilde konulmamalıdır, indirme ve bindirmelerde borular ve fittingler kesinlikle atılmamalıdır.

Boruların ve fittinglerin istifleneceği stok sahasının zemininde borulara ve fittinglere zarar verebilecek malzemeler bulunmamalı ve varsa temizlenmelidir.

Kangal halinde gelen boruların istiflenmesinde üst üste konulacak kangallarlın yüksekliği 1.5 m yi aşmamalıdır.

Düz borular piramit şeklinde veya ızgara şeklinde yapılabilir. Her iki şekilde de zemine 1 m aralıklarla 5x10 cm tahtalar döşenmelidir ve her iki şekilde de borular maksimum 1.5 m yüksekliğinde istiflenmelidir.

Piramit şeklinde borular üst üste ve her sırada 1 adet azaltılarak istiflenir. Izgara istiflemede ise borular alt sıradaki borulara 90 derece açı yapacak şekilde istiflenecektir.

Yaz aylarında istifleme yüksekliği sıcak havanın borularda deformasyon oluşturmaması için 1 m yükseklikte istiflenmelidir. Ayrıca istiflenen borular kullanılıncaya kadar üzeri branda ile örtülerek UV den korunmalıdır.

3.4.BORULARIN DÖŞENMESİ  (Ekli projede belirtilmiştir.)

Bütün çalışmalar, Projelerde gösterilen hakiki hatlar ve kotlara uygun ve/veya İŞVEREN tarafından verilen yazılı talimat esaslarınca yürütülecektir. Boyutlarda, İŞVEREN tarafından yazılı talimat alınması durumu hariç aşağıdaki paragraflarda bahsedilen veya projelerde gösterilenler haricinde değişiklik yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Aykırı işler yapılması durumunda bu işler tüm giderleri YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere yıkılacak ve sökülerek yeniden inşa edilecektir.

HDPE boruların döşemesi DIN 19630, DIN 4033, DIN 18300 ve EN 1610 standartlarında belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Borular kanal dışında kaynatıldıktan sonra kanal içerisine indirilebilecektir

Döşemede borular hiçbir suretle ezilmemelidir. Nakliye veya stoklama sırasında hasara uğramış olan borular kesinlikle kullanılmayacaklardır.

Döşeme esnasında kanal içerisinde yer altı suyu veya yağmur suyu birikintisi kesinlikle olmayacaktır. Kanalda su varsa döşeme öncesinde pompa ile boşaltılacaktır.

Yapışık olmayan kum çakıl, karışık taneli kum ve çakıl kanal dolgu malzemesi olarak kullanılmış olacaktır. (altyapı işleri için toprak işleri kısmına bakınız).

Kazı toprağı dolguya elverişli ise yataklamaya gerek kalmadan boru doğrudan kanal tabanına yatırılabilir, Kazı toprağı dolguya elverişli değil ise kanal derinliği arttırılacak ve kuru dolgu malzemesi (kum) ile yataklama yapılacaktır.

Yataklama kalınlığı minimum 100 mm + boru çapının 1/10 u kadar olmalıdır. Yataklama malzemesi hafif bir kompaktör ile %95 mukavemet sağlanıncaya kadar sıkıştırılacaktır.

Boru yan dolguları asgari 30 cm kalınlıkta döşenecek ve hafif bir kompaktör ile yine %92-%95 oranında sıkıştırılmalıdır. Bu işleme her 30 cm de bir dolgu boru üzerinde 30 cm olana kadar devam edilecektir.

Dolgu boru üzerini 30 cm geçtikten sonra dolgu işlemi orta güçte bir kompaktör ile dolgu sıkıştırıldıktan sonra bitirilecektir.

3.5.BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

HDPE borular, içme suyu, sulama suyu ve yangın suyu temini sisteminde ve şebekesinde birbirleri ile alın kaynağı yöntemi ile birleştirilecektir. HDPE boruların alın kaynağı ile birleştirilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

Alın kaynağı yapılan ortamın ısısı 5 derecenin altında olmayacaktır.

Birleştirilecek boruların et kalınlıkları eşit olacak, fark bulunduğu takdirde iki borunun et kalınlığı farkı en fazla %10 olacaktır.

Kaynak işleminde kullanılacak olan alın kaynağı makinesinin sertifikası olacaktır ve sertifika İŞVEREN’e sunulacaktır.

Kaynak işlemine başlanmadan önce kaynak yüzeyleri traşlanacak, oksidasyonu alınacak ve kaynak yüzeylerinin tamamen birbiri ile teması sağlanacaktır.

Kaynak yapılacak yüzeyler traşlandıktan sonra herhangi bir sebeple kirlenmesi önlenecektir. Kirlenme olur ise traşlama işlemi tekrar yapılacaktır.

Kaynak yapılacak yüzey ütü ile ısıtılmadan önce saf alkol ile temizlenecektir.

Kaynak ütü sıcaklığı borunun üretildiği hammaddeye ve uygulama standardına göre belirlenecektir. Et kalınlığı az olan borular için üst ısı değeri, çok olan borular için alt ısı değeri seçilecektir.

Kaynak işlemi başladıktan sonra kaynak soğuma süresince boruların birleşme basınç değerleri eşit tutulmalıdır.

Kaynak süresince boruların bir ucu kapatılacak ve kaynak işlemi süresince boru içindeki hava sirkülasyonu önlenecektir.

Basınçlı içme suyu şebekesi boruları için kaynak basınç testi DIN 4270 standardına göre yapılacaktır.

3.6.BORU SİSTEMİNİN TEMİZLENMESİ

Borularda pislik ve kalıntıların minimuma indirebilmesi için tesis çalıştırılmaya başlanıncaya kadar borularda, vanalarda ve cihazlardaki bütün açık uçları tapalarla kapatılacaktır.

Boru döşenmesi nihayete erdikten sonra devamlı pislik ayıracı konmayan bütün cihaz bağlantılarına geçici olarak süzgeçler konacaktır.

Deneme çalışmalarına başlamadan önce borulardan temiz suyu şiddetle geçirerek borular yıkanacak ve sonra hidrostatik deneme basıncı elde edilinceye kadar basınç artırılacaktır. Pnömatik olarak denenecek tesisat sıkıştırılmış hava ile üflenerek temizlenecektir.

Bütün boru ek parçaları TS 6270 / DIN 16963 / TS 418 standartlarına veya muadili uluslararası standartlara göre üretilmiş olmalıdır.

Boru ek parçaları için kullanılan maddenin yoğunluğu 950 gr/cm³ den büyük olacaktır.

Ek parçaları enjeksiyon yöntemiyle imal edilmiş olacaktır.

Ek parçaları birleştirilecekleri borular ile aynı basınç dayanımına sahip olacaktır

Te, Dirsek, Flanş adaptörü, kep, kör flanş, redüksiyon parçaları birleştirme yöntemine uygun olarak ya spigot veya kendinden elektrofüzyon kuşaklı olacaktır.

Flanş adaptörlerinde kullanılan çelik flanşlar galvanizli çelik olacaktır.

Çelik flanşlar su hatlarında kullanılacak çelik vanaların flanşlarına uygun kullanma suyu ve sulama suyu için PN 10 ve yangın suyu için PN 16 basınç sınıfında ve uygun civa delikli olacaktır.

Malzemeler şantiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrılacak, ayrıca malzemenin birim hat tariflerinde belirtilmiş olana uygun olduğunu açıklayıcı kalıcı fabrika damgası veya işaretini taşıdığı saptanacaktır.

3.7.HİDROLİK BASINÇ DENEYLERİ

Boru hattı su doldurulmadan önce yalnız boru uçları değil bütün yatay ve dikey dirsekler, çatallar, gerektiği kadar desteklenmelidir. Boru hattının hat içersinde hava kalmayacak şekilde tümüyle su ile doldurulması gereklidir.

İlk olarak ön bir deney yapılması gerekmekte olup, bu deney 30 dakika süre ile ve statik basınç ile gerçekleştirilecek olup, tüm bağlantı yerleri, özel parçalar ve armatürler kontrol edilmelidir.

Ön deney sırasında saptanan tüm kaçakların giderilmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaların yapılması için hattın boşaltılmasını takiben tamirat çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Tesise şartnamesinde belirtilen test basıncı esas deney olarak ve bütün birleşme ve bağlantı noktalarının tam bir kontrolü için yetecek sürede uygulanacaktır. Bu müddet aksi belirtilmediği taktirde en az 2 saat olacaktır. Bu deneme azami işletme basıncının 1,5 katından daha az bir basınç ile gerçekleştirilemez.

Denemenin ortaya çıkarılacağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır.

Denemeler tamamlandıktan sonra sistem boşaltılacak, basınçlı hava ile toz kir yabancı maddelerden temizlenmek üzere üflenecek, pislik ayırıcılar, vanalar ve fittings malzemesinde biriken pislik ve kalıntılar temizlenecektir.

Denemeler tamamlanıp netice kabul edilinceye kadar borular tecrit edilmeyecek veya ankastre olanlar kapatılmayacaktır.

3.8.VANALAR

3.8.1.GENEL ESASLAR

Vanalar projelerde aksi belirtilmemişse yalnız dik ve yatık pozisyonlarda monte edileceklerdir.

Bütün yanalar tamir ve değiştirme kolaylıkları sağlanmış kolay sökülür ve ulaşılır şekilde monte edileceklerdir.

Vanalar boru çapına eşit çapta seçileceklerdir.

Geri tepme ventilleri projede gösterilen yerlere konacaktır.

Bütün vanalar kullanıldıkları boru sisteminin özelliklerine uygun seçilecek ve denenecek birim fiyat tariflerine uygun olacaktır.

3.8.2.KIR DÖKÜM BUŞAKLELİ VANALAR

Bu tip vanalar sıcak ve soğuk kullanma suyu; alçak basınç buhar; kondens sıcak ve serin su; kondenser suyu flanşlı donatımlarda kullanılacaktır.

Bu tip vanalar tüm boru çaplarında kullanılacaktır.

Bu vanalar ölçü malzeme ve doneleri yönünden ilgili Türk Standart’ına uygun ve kalite belgesine haiz olacaklardır.

3.8.3.AKSESUARLAR VE ÖZEL İŞLER

Her vanaya ; vana numarası ve tablo numarası yazılacaktır.

Her bir boru zonu için hazırlanacak bir tablo, borunun şematik planını vananın görünmesi ve diğerlerinden ayrılması için gerekli bilgiyi, vananın tablo ve numarasını ve fonksiyonunu tarif edecektir. Bu tablolardan iki adedi işin bitiminde camlı ve çerçeveli olarak idareye teslim edilecektir. Tanıtma işletme ve bakım el kitabına bu tablolardan birer kopya konacaktır.

2” den büyük çaplı ana borularda idarenin talebi ile borunun fonksiyonunu tarif eden, kontrollükçe uygun bulunacak büyüklükte ve malumatı haiz etiketler 10 m ara ile monte edileceklerdir.

Madeni etiketlerinin yazılarının rengi İşveren’ce kabul edilecek bir kotlamayı ifade edecektir.

Bronzdan imal edilecektir.

3.8.BACALAR:

3.8.1.GENEL ESASLAR

Atık su bacaları ekli projede belirtildiği sayı ve ölçülerde yapılacak ve  kotlandırma yine ekli projedeki gibi olacaktır. İmalatlar yapılırken iller bankası teknik şartnamesine göre imal edilecektir.